תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | בדיקות חוזרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | השם | [Go](#Seif2) | 2 |
|  | תוספת | [Go](#med0) | 2 |
|  | תכונות דודי קיטור מיוחדים | [Go](#hed20) | 2 |

תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31(16) ו-81 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

1. על אף האמור בסעיף 31(6) לפקודה יהיו מועדי הבדיקות החוזרות לדוד-קיטור שהוא בעל התכונות המפורטות בתוספת כלהלן:

בדיקות חוזרות

(1) בדיקה חוזרת ראשונה - לאחר החודש השביעי ולא מאוחר מתום החודש ה-14 מתאריך תחילת השימוש בדוד-הקיטור במפעל;

(2) בדיקה חוזרת לכל 26 חדשים לפחות - בתקופה שלאחר הבדיקה האמורה בפסקה (1) במשך 21 שנה מאז שהוחל השימוש בדוד-הקיטור לראשונה;

(3) בדיקה חוזרת לכל 14 חודש לפחות - בתקופה שלאחר הבדיקה האחרונה לפי פסקה (2).

2. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי-קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964".

השם

תוספת

תכונות דודי קיטור מיוחדים

(1) דוד-הקיטור בעל צינורות מים.

(2) כל תוף או תא בדוד-הקיטור מרותך בהתך או מחושל במוצק ללא תפר.

(3) תפוקת הקיטור של דוד-הקיטור היא 25,000 ק"ג קיטור לשעה לפחות.

(4) לדוד-הקיטור מיתקן לטיפול נאות במי ההזנה המבטיח הפעלתו הבטוחה של דוד-הקיטור.

ט"ז בניסן תשכ"ד (29 במרס 1964) יגאל אלון

שר העבודה

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תשכ"ד מס' 1573](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-1573.pdf) מיום 30.4.1964 עמ' 1151. [↑](#footnote-ref-1)