תקנות שירותי הכבאות (אמצעי כיבוי במוזיאונים), תשמ"ז–1986

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – מוזיאונים

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | הגדרות | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | ציוד חובה | סעיף 2 |
| 2 | [Go](#Seif2) | פטור | סעיף 3 |
| 2 | [Go](#Seif3) | ערר | סעיף 4 |
| 2 | [Go](#Seif4) | תחילה | סעיף 5 |
| 2 | [Go](#med0) | תוספת |  |

תקנות שירותי הכבאות (אמצעי כיבוי במוזיאונים), תשמ"ז–1986(28)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט–1959 (להלן — החוק), ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה:

הגדרות

"מוזיאון" — מוזיאון שהוכרז עליו כעל מוזיאון מוכר לפי חוק המוזיאונים, תשמ"ג–1983;

"המפקח" — מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק;

"אמצעי כיבוי" — ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות כמפורט בתוספת, לפי תקן ישראלי שאישר מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי — לפי אישור המפקח.

2. (א) הבעל או המחזיק במוזיאון חייב לרכוש ציוד כיבוי, ולהתקינו ולהחזיקו במצב תקין; הכל לפי הוראות רשות הכבאות ובהתחשב במבנה המוזיאון ובתכולתו.

ציוד חובה

(ב) הוראות רשות הכבאות לפי תקנת משנה (א) יהיו בכתב.

3. מילוי החובה לפי תקנה 2 בידי אחד מאלה שעליהם היא מוטלת פוטר את האחר ממילויה.

פטור

4. (א) בעל מוזיאון או המחזיק בו שקיבל הוראות בכתב מרשות הכבאות לפי תקנה 2(ב) רשאי לערור עליה לפני המפקח תוך שלושים ימים מיום קבלתה.

ערר

(ב) המפקח רשאי לאשר את ההוראות, לשנותן או לבטלן.

(ג) החלטתו של המפקח בערר תהא סופית.

5. תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.

תחילה

------------

(28) פורסמו [ק"ת תשמ"ז מס' 4993](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4993.pdf) מיום 31.12.1986 עמ' 265.

תוספת

(סעיף 2)

ציוד כיבוי

1. א. ברזי כיבוי בקוטר של "3 או "2, לפי תקן.

ב. גלגלוני כיבוי עם צינורית לחץ בקוטר של " ובאורך של 25 מטרים.

ג. מטפי כיבוי אבקה 1 עד 6 ק"ג.

ד. מטפי כיבוי הלון 1.5 עד 3 ק"ג.

ה. עמדות כיבוי המכילות מלבד הציוד כנ"ל זרנוקים "2 ומזנקים רב-שימושיים.

ו. מערכת אוטומטית לגילוי עשן, אש או חום, או מערכת אוטומטית לכיבוי.

ז. מערכות קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות.

ח. מערכת כריזה ואזעקה.

ט. שילוט ותאורת התמצאות וחירום.

הספקת מים לברזי הכיבוי

2. אספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 1א, בקוטר של "2 צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי הכיבוי בבת-אחת, בכמות של לפחות 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז-כיבוי, ובלבד שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יעלה על 7 אטמוספרות, ולא יפחת מ-2 אטמוספרות.

כ"ז בתשרי תשמ"ז (30באוקטובר1986) יצחק פרץ

שר הפנים