תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב-1972

רבדים בחקיקה

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | ציוד חובה | [Go](#Seif2) | 2 |
| סעיף 3 | הוספת ציוד כיבוי | [Go](#Seif3) | 2 |
| סעיף 4 | החזקת ציוד כיבוי | [Go](#Seif4) | 2 |
| סעיף 5 | פטור | [Go](#Seif5) | 2 |
| סעיף 6 | ביטול | [Go](#Seif6) | 2 |
| סעיף 7 | השם | [Go](#Seif7) | 2 |
|  | תוספת | [Go](#med0) | 2 |
|  | חלק א': בתי מגורים בני ארבע קומות לפחות | [Go](#med1) | 2 |
| סעיף 1 | ברז כיבוי | [Go](#Seif8) | 2 |
| סעיף 2 | זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | [Go](#Seif9) | 2 |
| סעיף 3 | גלגילון | [Go](#Seif10) | 3 |
| סעיף 4 | הספקת מים | [Go](#Seif11) | 3 |
| סעיף 5 | מטפה כיבוי | [Go](#Seif12) | 3 |
|  | חלק ב': בתי מגורים עד שלוש קומות הנתונים לסיכון אש | [Go](#med2) | 3 |

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב-1972[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"אלמנט עמיד אש" - כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;

תק' תשנ"א-1991

מיום 13.1.1991

**תק' תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5321](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5321.pdf) מיום 13.1.1991 עמ' 407

**הוספת הגדרת "אלמנט עמיד אש"**

"בית מגורים" - בית המשמש למגורי אדם, בן ארבע קומות לפחות או בית כאמור הנתון לסיכון אש, אף אם אינו בן ארבע קומות;

תק' תשנ"א-1991

מיום 13.1.1991

**תק' תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5321](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5321.pdf) מיום 13.1.1991 עמ' 407

"בית מגורים" - בית המשמש למגורי אדם, בן ארבע קומות לפחות או בית כאמור הנתון לסיכון אש, אף אם אינו בן ארבע קומות;

"מבנה הנתון לסיכון אש" - אחד מאלה:

תק' תשנ"א-1991

(1) בית מגורים שקירותיו, תקרותיו או חלק מהם בנוי מעץ, ממוצרי עץ או מאלמנטים אחרים שאינם אלמנטים עמידי אש;

(2) בית מגורים המצוי בתוך יער או חורשה או שנמצא במרחק שאינו עולה על 25 מטרים מיער או מחורשה;

מיום 13.1.1991

**תק' תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5321](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5321.pdf) מיום 13.1.1991 עמ' 407

**הוספת "מבנה הנתון לסיכון אש"**

"ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות לרבות אמצעים לגילוי דליקות ולאזעקה מפניהן, הכל כמפורט בתוספת;

תק' תשנ"א-1991

מיום 13.1.1991

**תק' תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5321](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5321.pdf) מיום 13.1.1991 עמ' 407

**החלפת הגדרת "ציוד כיבוי"**

הנוסח הקודם:

~~"ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי, ובאין תקן ישראלי, לפי אישור מפקח כבאות ראשי, כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;~~

"קומה" - כל קומת מפלס בבית מגורים, למעט קומה מפולשת;

"רשות הכבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ואשר בית המגורים נמצא בתחומה.

2. (א) בכל בית מגורים חייבים המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.

ציוד חובה

תק' תשנ"א-1991

(ב) ציוד כיבוי המותקן כאמור בתקנת משנה (א) יהיה בהתאם לתקן הישראלי ובאין תקן כזה - בהתאם לדרישות מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק.

תק' תשנ"א-1991

מיום 13.1.1991

**תק' תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5321](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5321.pdf) מיום 13.1.1991 עמ' 407

2. (א) בכל בית מגורים חייבים המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.

(ב) ציוד כיבוי המותקן כאמור בתקנת משנה (א) יהיה בהתאם לתקן הישראלי ובאין תקן כזה - בהתאם לדרישות מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק.

3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת המפקח, להורות בכתב למחזיק או לבעל של בית מגורים, להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

הוספת ציוד כיבוי

(ב) המפקח בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

4. ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3, יוחזק על ידי המחזיק או הבעל במצב תקין בכל עת, לפי הוראות רשות כבאות.

החזקת ציוד כיבוי

5. מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים היתר מהחובה כאמור.

פטור

6. תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבית מגורים), תש"ל-1970, בטלות.

ביטול

7. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב-1972".

השם

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

חלק א': בתי מגורים בני ארבע קומות לפחות

**ת**ק' תשנ"א-1991

מיום 13.1.1991

**תק' תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5321](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5321.pdf) מיום 13.1.1991 עמ' 407

**הוספת כותרת חלק א'**

1. בכל חדר מדרגות של מפלס קומתי בבית מגורים שהמרחק בינו לבין חדר מדרגות אחר הוא 60 מטרים, יותקן בו ברז כיבוי בקוטר של "2, באופן שבכל מפלס קומתי בבית מגורים יותקנו לפחות שני ברזי כיבוי בקוטר של "2, ליד שני חדרי מדרגות.

ברז כיבוי

2. בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של "2, האמור בסעיף 1, יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי שכל אחד יהיה בקוטר של "2, באורך של 15 מטרים ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2.

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

3. (א) בכל אחד מהמקומות הבאים בבית מגורים יותקן גלגילון כיבוי קבוע ועליו צינור לחץ בקוטר של " ובאורך של 25 מטרים, עם מזנק צמוד:

גלגילון

(1) חדר המתנה אשר שטחו גדול מ-50 מ"ר;

(2) הקצה התחתון של צינור אשפה מרכזי;

(3) מקום מכל גז מרכזי;

(4) חדרים מרכזיים ושירותים הנדסיים, חדר הסקה וחדר מיזוג אויר.

(ב) אם המרחק בין שני מקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-10 מטרים, יותקן גלגילון כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים, באופן שקצה צינור של גלגילון הכיבוי יגיע עד לקצה של כל אחד מהמקומות האמורים.

4. הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "2 האמורים בסעיף 1, צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת, כאשר מכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

הספקת מים

5. ליד כל חדר מדרגות בכל מפלס קומתי של בית מגורים יותקן מטפה כיבוי אחד מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

מטפה כיבוי

חלק ב': בתי מגורים עד שלוש קומות הנתונים לסיכון אש

**ת**ק' תשנ"א-1991

מיום 13.1.1991

**תק' תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5321](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5321.pdf) מיום 13.1.1991 עמ' 407

**הוספת חלק ב'**

(1) ברז כיבוי

בקרבת הכניסה לבית יותקן ברז כיבוי בקוטר של "1.

(2) זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

ליד ברז הכיבוי יותקן זרנוק כיבוי בקוטר "1 באורך 20 מטרים ומזנק כיבוי בקוטר של "1.

(3) גלגלון כיבוי

בכניסה לבית יותקן גלגלון כיבוי ועליו צינור לחץ בקוטר " ובאורך 25-15 מטרים, שבקצהו מזנק כיבוי צמוד.

(4) מטף כיבוי

בתוך הבית יהיה מטף כיבוי נייד.

(5) מערכת כיבוי או גילוי אוטומטי

בתוך הבית יותקנו מתזים לכיבוי אוטומטי או גלאי עשן, לפי קביעת רשות הכבאות.

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972) יוסף בורג

שר הפנים

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תשל"ב מס' 2819](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-2819.pdf) מיום 12.3.1972 עמ' 766.

   תוקנו [ק"ת תשנ"א מס' 5321](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5321.pdf) מיום 13.1.1991 עמ' 407 – תק' תשנ"א-1991. [↑](#footnote-ref-1)