תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), תש"ל-1969

רבדים בחקיקה

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים – ציוד כיבוי

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | הגדרות | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | ציוד כיבוי חובה | סעיף 2 |
| 2 | [Go](#Seif2) | הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות | סעיף 3 |
| 2 | [Go](#Seif3) | ערעור על הודעת רשות הכבאות | סעיף 3א |
| 3 | [Go](#Seif4) | החזקת ציוד כיבוי | סעיף 4 |
| 3 | [Go](#Seif5) | פטור | סעיף 5 |
| 3 | [Go](#Seif6) | השם | סעיף 6 |
| 3 | [Go](#med0) | תוספת |  |
| 3 | [Go](#Seif7) | ברז כיבוי | סעיף 1 |
| 3 | [Go](#Seif8) | זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | סעיף 2 |
| 3 | [Go](#Seif9) | גלגילון כיבוי | סעיף 3 |
| 3 | [Go](#Seif10) | הספקת מים | סעיף 4 |
| 3 | [Go](#Seif11) | מטפה כיבוי | סעיף 5 |
| 4 | [Go](#Seif12) | ברזי כיבוי | סעיף 6 |
| 4 | [Go](#Seif13) | זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי | סעיף 7 |
| 4 | [Go](#Seif14) | גלגילון כיבוי | סעיף 8 |
| 4 | [Go](#Seif15) | הספקת מים | סעיף 9 |
| 4 | [Go](#Seif16) | מטפה כיבוי | סעיף 10 |

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), תש"ל-1969[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף ססכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולפי סעיף 9 לחוק רשוי עסקים, תשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"בית עינוג" - מקום מקורה או בלתי מקורה המשמש להצגות של תיאטרון, לקולנוע, לקונצרטים, להרצאות או ויכוחים, למופעי מחול, לקרקס או לכל עינוג כיוצא באלה;

"ציוד כיבוי" - ציוד חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי - לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959;

"רשות כבאות" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ואשר בית העינוג כלול בתחומה.

2. בכל בית עינוג חייבים הבעל והמחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט בתוספת ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.

ציוד כיבוי חובה

3. רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית עינוג להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית עינוג כמשמעותו בחלק ב' של התוספת, כמפורט להלן:

הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות

תק' תשמ"ב-1982

(1) התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן;

(2) התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, 2CO או הלון;

(3) התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;

(4) התקנת תאורת התמצאות וחירום;

(5) התקנת מערכת כריזה ואזעקה.

מיום 20.7.1972

**תק' תשל"ב-1972**

[ק"ת תשל"ב מס' 2876](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-2876.pdf) מיום 20.7.1972 עמ' 1450

3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת מפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית העינוג להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

(ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

מיום 27.11.1982

**תק' תשמ"ב-1982**

[ק"ת תשמ"ב מס' 4357](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4357.pdf) מיום 27.5.1982 עמ' 1109

**החלפת תקנה 3**

הנוסח הקודם:

~~הוספת ציוד כיבוי~~

~~3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת מפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית העינוג להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.~~

~~(ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.~~

3א. (א) בעל בית עינוג או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה,

ערעור על הודעת רשות הכבאות

תק' תשמ"ב-1982

(ב) המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.

(ג) החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.

מיום 27.11.1982

**תק' תשמ"ב-1982**

[ק"ת תשמ"ב מס' 4357](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4357.pdf) מיום 27.5.1982 עמ' 1109

**הוספת תקנה 3א**

4. ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי הבעל והמחזיק במצב תקין בכל עת.

החזקת ציוד כיבוי

5. מילא אחר הוראות תקנות 2 או 3 אחד החייבים בכך, פטור האחר מהחובה כאמור.

פטור

6. לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), תש"ל-1969".

השם

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

חלק א'

בחלק זה, "בית עינוג" - בית עינוג המכיל עד 400 מושבים.

1. (א) מחוץ לבית העינוג, בקרבת הכניסה לאזור הבמה, יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות.

ברז כיבוי

(ב) מחוץ לבית העינוג, מול כל כניסה חיצונית, יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2.

(ג) בתוך בית העינוג, ליד כל פתחי היציאה ופתחי יציאה שהותקנו לפי סעיף 5 לתוספת השניה לתקנות הבטיחות במקומות הציבוריים (אסיפות), תשכ"ה-1965, יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2; אם המרחק בין ברז כיבוי של "3 לבין אזור הבמה עולה על 15 מטרים יותקן גם באזור הבמה ברז כיבוי בקוטר של "2.

2. בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של "2 יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2, באורך של 19 מטרים כל אחד, ומזנק אחד בקוטר של "2.

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

3. (א) במקומות הבאים בבית העינוג יותקן גלגילון כיבוי קבוע אחד ועליו ציונר לחץ בקוטר של " ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד:

גלגילון כיבוי

(1) בקרבת כל כניסה ראשית למקומות המושבים;

(2) באזור ההמתנה;

(3) בחלק האחורי של אזור הבמה;

(4) באגף חדר השחקנים;

(5) באזור החסנת התפאורה;

(6) באזור הפיקוד;

(7) באזור השירותים הטכניים;

(8) באזור ההקרנה.

(ב) אם המרחק בין המקומות האמורים בסעיף קטן (א) אינו עולה על 10 מטרים יותקן ביניהם גלגילון כיבוי אחד.

4. (א) הספקת המים לברז כיבוי "3 תהיה בכמות של 400 ליטר מים לדקה.

הספקת מים

(ב) הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "2 צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

5. במקומות הבאים בבית העינוג יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים:

מטפה כיבוי

(1) ליד כל כניסה למקומות המושבים;

(2) ליד כל כניסה למקומות ההמתנה;

(3) ליד כל כניסה לאזור הבמה;

(4) באזור הבמה;

(5) ליד כל כניסה לאזור חדרי השחקנים;

(6) בחדר הפיקוד;

(7) בחדר ההקרנה;

(8) בכל חדר של שירותים טכניים;

(9) בכל חדר להחסנת תפאורה ורקוויזיטים.

חלק ב'

בחלק זה, "בית עינוג" - בית עינוג המכיל למעלה מ-400 מושבים.

6. (א) מחוץ לבית העינוג יותקנו שני ברזי כיבוי בקוטר של "3, האחד בקרבת הכניסה לאזור הבמה והשני בקרבת הכניסה הראשית למקום המושבים, וברז כיבוי בקוטר של "2 לפי האמור בסעיף 1(ב).

ברזי כיבוי

(ב) בתוך בית העינוג יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2 לפי האמור בסעיף 1(ג) ובמקומות הבאים:

(1) באזור ההמתנה;

(2) באזור כל טיילת (פואיה);

(3) בקרבת כל כניסה לגזוזטראות שמעל לחלל הבמה;

(4) בקרבת כל כניסה לחלל שמתחת לבמה;

(5) בקרבת כל כניסה לחלל אשר בין התקרות;

(6) בקרבת אזור הכנת התפאורה והחסנתה.

7. בקרבת כל ברז כיבוי האמור בסעיף קטן 6(ב) יותקנו ארון לציוד כיבוי שיכיל זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי לפי האמור בסעיף 2.

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

8. (א) בבית העינוג יותקנו גלגילוני כיבוי לפי האמור בסעיף 3(א) במקומות האמורים בסעיף 3(א) ובמקומות אלה:

גלגילון כיבוי

(1) באזור בתי מלאכה;

(2) בקרבת שני הצדדים של חזית הבמה;

(3) בקרבת הכניסה לבור התזמורת.

(ב) אם המרחק בין המקומות האמורים בסעיף קטן (א) אינו עולה על 10 מטרים יותקן ביניהם גלגילון כיבוי אחד.

9. הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "2 ו-"3 בבית העינוג, יהיה לפי האמור בסעיף 4.

הספקת מים

10. בבית העינוג יותקנו מטפי כיבוי במקומות האמורים בסעיף 5 ובמקומות אלה:

מטפה כיבוי

(1) בכל כניסה לטיילת (פואייה);

(2) בכל כניסה לגזוזטרה שמעל לבמה;

(3) בכל כניסה לחלל אשר מתחת לבמה;

(4) בכל כניסה לחלל אשר בין התקרות;

(5) בבור התזמורת;

(6) בכל חדר מלאכה;

(7) בכל חדר איפור;

(8) ליד כל לוח חשמל שבאזור הבמה.

כ"ד בכסלו תש"ל (4 בדצמבר 1969) חיים משה שפירא

שר הפנים

1. \* פורסמו [ק"ת תש"ל מס' 2497](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-2497.pdf) מיום 25.12.1969 עמ' 634.

   תקנו [ק"ת תשל"ב מס' 2876](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-2876.pdf) מיום 20.7.1972 עמ' 1450 – תק' תשל"ב-1972.

   [ק"ת תשמ"ב מס' 4357](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4357.pdf) מיום 27.5.1982 עמ' 1109 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן ששה חדשים מיום פרסומן. [↑](#footnote-ref-1)